*第六章  货物需求一览表

| 序号 | 物料组 | 物料描述 | 品牌 | 质量标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36180421 | 音叉开关（音叉式液位开关） |  |  | 台 | 28 | 工程投资限额：47.6万元。 |

注：1.单价及金额不含13%增值税，含运费、含安装调试费、现场服务费；不含装卸费。

2.付款方式：货到验收合格后挂账，次月开始付款，付款比例不低于10%，余款在6个月内付清（接受商票），凭入库验收单，依照买方要求开具13%增值税专用发票，办理结算手续。

3.交货期：合同签订之日起90天内。

4.交货地点：冀东油田集输公司等。

5.运输方式：供方自行选择运输方式到甲方指定地点。

6.制作投标文件时，质量标准和交货期、品牌为必填项，如未填写，甲方有权否决其投标。

7.制作投标文件时，如甲方规定品牌，则投标人必须严格按甲方规定的品牌、规格型号填写，如投标人自行更改，甲方有权否决其投标。

8.制作投标文件时，投标人所填质量标准号必须满足技术规格书要求，否则甲方有权否决其投标。

9.商务部分综合报价表应与投标客户端制作的价格部分报价保持一致。

10.使用投标客户端编制价格部分投标文件时，应将综合报价表（Excel格式）以附件形式上传。

11.备注中注明投标限价或投资限额的物资，投标报价金额不得超过对应投标限价或投资限额，否则投标将被否决。

附件1：评价方法（综合评估法）

附件1-1：定义及评价参数

1．投标总价

投标文件所明确列出的报价构成为：含标的物价款、不含13%增值税，含运费、含安装调试费、现场服务费；不含装卸费。

2．价格修正

2.1投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；算术错误将按以下方法更正：总价金额与单价金额不一致的，则评标委员会将对单价进行计算，计算出的总价与投标文件中的总价相比二者中的较低额将作为投标总报价并经投标人书面确认。如果投标人拒绝接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.3如果投标文件的其它技术或商务偏离可明确折算为价格的，将根据其偏离对买方构成的潜在风险或损失计入投标总价。

2.4其他评标内容，详见综合评分细则。

2.5投标总价为以货物到达招标人指定安装地点为依据。

3．修正后投标总价

原投标总价加上修正价格增量后，即为修正后投标总价。

4．评标方法

4.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对能够满足招标文件的实质性要求；经评审后将综合得分由高至低的顺序进行排序，排序前三名的即为中标候选人。综合得分相同的，投标报价低者排名优先；投标报价相同的，由评标委员会依次依据投标人业绩得分、注册资金多少确定中标候选人排序。价格得分小于30分的投标人不推荐为中标候选人。

4.2针对种类单一的物资采购项目，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。在评标过程中，出现多家供应商代理同一品牌同一型号产品参加投标的情况时（所有投标人代理同一品牌除外），应由评标委员会现场确认。在通过初步评审的情况下，同一品牌仅投标报价低者有效。（投标人资格条件允许代理商参与本项目招标时，适用此条款）。

4.3 针对投标人资格条件只要求贸易商参与投标的项目，如有制造商报名参与投标，考虑充分竞争的原则，评标委员会不能以投标人资格条件限定贸易商为由否决其投标，应按照相应评标方法评审。

5．评标参数

具体规定详见商务评价关键参数和综合评分细则。

6．评标参数说明

如果投标文件中存在下列情况之一，投标将被拒绝。

6.1 不接受关键条款或对其修改而构成实质性偏离；

6.2 对一般条款的修改影响到关键条款并对关键条款构成实质性偏离；

6.3 提出增加的条款构成了对关键条款实质性偏离。

构成对任何一项商务或技术关键条款的偏离，投标将被拒绝。

7．否决投标的情形

7.1 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（2）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且未在投标截止前书面声明哪一个有效的；

（4）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；（招标文件设定最高投标限价时，适用此条款）

（5）投标人的报价明显低于其他投标报价，经评标委员会认定以低于成本报价竞标；

（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（7）投标文件未按招标文件要求编写制作的；

（8）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

7.2 有以下情形之一的，评标委员会可以否决所有投标：

（1）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（2）符合资格条件或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家，且经评标委员会评审认定投标缺乏竞争性的；

（3）在招标过程中出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）所有投标人代理同一品牌物资参与投标。

8．投标文件的澄清

8.1 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会书面通知投标人作出必要澄清、说明的，但不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

8.2 投标人的澄清、说明采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

9．特殊情况的处置

在评标环节中，需要评标委员会就某项评审结论做出表决的，按照少数服从多数的原则决定。

10．评标报告和中标候选人

评标委员会按照投标人须知前附表规定推荐中标候选人，并向招标人提交书面评标报告。

附件1-2：关键条款（参数）

商务评价关键条款

1.形式评审条款（参数）

*1.1 投标人名称：与营业执照、资质证书（代理商提供的制造商相关证书除外）一致。

*1.2 投标文件签署：投标文件未按照招标文件中的要求签章的，其投标将予以拒绝。

*1.3 法定代表人授权函：投标文件中未提供有效法定代表人授权函的将被视作非响应性而予以拒绝。

*1.4 投标函:未提交投标函，或未按投标函格式要求响应的，将视为非响应性投标而予以拒绝。

*1.5 投标人关联：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

*1.6 投标报价

1.6.1 投标人应在招标文件所附的综合报价表内写明合同货物的单价和投标总价；如果不提供综合报价表将视为没有实质性响应招标文件。

1.6.2 除非技术规格书中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果技术规格书中规定允许有备选方案，投标人必须说明主选方案，评标时仅对主选方案评议。如果投标人未说明主选方案，其投标将被拒绝。备选方案必须满足招标文件，且它们的投标价格不应高于主选方案。

1.6.3 不接受选择性报价，不接受具有附加条件的报价。

1.6.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，且未在投标截止前书面声明哪一个有效的，其投标将被予以拒绝。

2.资格评审条款（参数）

*2.1 投标人资格：

2.1.1 投标人不满足招标文件合格投标人要求的投标将予以拒绝。

2.1.2 投标人未按招标文件要求提交有效资质证明文件的投标将予以拒绝。

*2.2 营业执照：投标人需具备有效的营业执照且注册资金满足要求，否则投标将予以拒绝。

*2.3 财务状况（投标人资格条件有财务状况要求时，适用此条款）

2.3.1 投标人未提供经会计师事务所或审计机构审计的2018或2019年度审计报告或财务会计报表，投标将被拒绝。

2.3.2 根据所报2018或2019年度经审计的审计报告或财务会计报表测算，该投标人为资不抵债的，投标将被拒绝。

*2.4 业绩：投标人在投标文件中未提供有效业绩或提供的有效业绩不符合招标文件要求，投标将被拒绝。（投标人资格条件有业绩要求时，适用此条款）

3.响应性评审条款（参数）

*3.1 交货期：以招标文件要求的时间为评价基准，任何一个批次的迟交货时间超过招标文件规定的天数的投标将予以拒绝。

*3.2 投标有效期:投标有效期短于投标人须知前附表规定天数的投标将被视作非响应性而予以拒绝。

*3.3 投标保证金：没有按照招标文件的规定附上投标保证金的投标文件，投标将予以拒绝。

*3.4 合同条款：对“第五章合同模板及廉洁互保承诺书”中内容的偏离，投标将被予以拒绝。

*3.5 其它

3.5.1 对于投标人提出的侵害业主和买方权利和利益的条款，如果超出了评标参数范围，评标委员会将视该项条款情节确定折价，甚至有权确定投标予以拒绝。

3.5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

3.5.3 投标人试图对招标机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

3.5.4 招标文件中其他注有“*”的条款或说明为实质性偏离的条款。

附件1-3：综合评分细则

| 商务评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 评价内容 |  |  | 评价标准 | 得分 |
| 投标文件质量 （2分） | 投标文件编制水平 |  |  | 投标人按照招标文件要求规范编制投标文件，方便评标得满分2分。存在以下问题将逐项进行扣分，直到扣完为止：1、投标文件图文不清晰扣0.5分；2、投标文件没有详细目录，或有详细目录但没有具体页码的扣0.5分；3、投标文件未按照招标文件要求格式编制投标报价表或投标报价表有明显错误的扣0.5分；4、投标文件未连续编页的扣0.5分。 |  |
| 基本条件 （3分） | 注册资金X | （以营业执照登记为准） |  | 500≤X＜800万元得1分 |  |
|  |  |  |  | 800≤X＜1000万元得2分 |  |
|  |  |  |  | X≥1000万元得3分 |  |
| 财务状况 （3分） | 投标人提供独立审计部门出具的近三年度审计报告或会计师事务所出具的财务报表（ 2017、2018、2019） |  |  | 提供三年得3分，两年得2分，一年得1分。 |  |
| 销售业绩 （6分） | 投标人提供自身或制造商2017年至投标截止日同类产品销售业绩(提供合同及对应发票扫描件) |  |  | 满分6分，每提供一份销售合同及对应发票扫描件得2分。 |  |
| 质量保证期限 （6分） | 投标人提供自身质量保证期限承诺书，加盖公章。 |  |  | 质量保证期三年得2分，四年4分，五年得6分。 |  |
| 合计:20分 |  |  |  |  |  |
| 价格评分细则 |  |  |  |  |  |
| 评价项目 | 评标标准 |  |  |  | 得分 |
| 价格分 （80分） | 基准价=（采购建议价+合理投标报价平均数）/2，如果投标人物资报价等于评标基准价格，则该项物资报价得基准分（45分）；如果投标人的物资报价高于评标基准价格，则在基准分的基础上进行相应减分，每高于1%减1分，减至零分为止；如果投标人的物资报价低于评标基准价格且在合理范围内，则在基准分的基础上进行加分，每低于1%加1分，加至满分为止；如果投标人的物资报价低于评标基准价格的幅度超出35%，则在35%的基础上每超出1%在基准分的基础上减1分，减至零分为止。 |  |  |  |  |
| 合计:80分 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、当合格投标人≦5个时，0.65采购建议价≦合理报价≦1.1采购建议价；当合格投标人﹥5个时，去掉n个最高合格投标人评标价和n个最低合格投标人评标价后，为合理报价，再计算算数平均值,（n值为合格投标人个数的20%，小数点后均四舍五入）。 2、综合得分=商务分+价格分，经评审后将综合得分由高至低的顺序进行排序，排序前三名的即为中标候选人。综合得分相同的，投标报价低者排名优先；投标报价相同的，由评标委员会依次依据投标人业绩得分、注册资金多少确定中标候选人排序。 3、价格得分小30的不推荐为中标候选人。 4、投标人初步评审被否决或详细评审中技术分不满足项目要求被否决的，不得参与后续价格评审，其投标价格不得参与评标基准价计算。 5、如各投标报价均不在合理报价范围内，以采购建议价作为基准价。 6、综合得分结果保留两位小数，四舍五入。 |  |  |  |  |  |

*附件2：技术要求

*投标人必须满足技术要求（技术规格书），不满足任何一条带星号(“*”）的条款（参数）将导致投标被否决。

音叉式液位开关需求物资使用

技术要求（技术规格书）

- 概述

1.1总体要求

技术规格书中所涉及的名称定义如下：

本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供符合本技术协议书和有关标准的功能完整、性能优良的产品。

供货商所提供的设备应是制造厂的成熟标准产品，订购方不接受未经使用的新试制产品。

1.2卖方的责任

卖方产品要求原装进口，提供原产地证明以及报关单等相关证明。不接受合资国内生产产品或者贴牌产品。

卖方必须对所提供的产品质量和服务质量负责，即：保证所提供的产品符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求和价格规定要求等。

卖方所提供的设备必须有与使用地同等环境且运行良好的历史记录，并且需提供用户名单及供货量。

卖方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。

卖方应具有ISO9001以及ISO14001质量管理体系认证证书。

产品制造商应具有完善的试验室和产品性能的测试能力。投标方提供的设备应具备本技术协议书所要求的所有功能，如果投标方提供的设备不具备技术要求的全部功能，技术偏离部分必须在投标文件中明确。填写投标设备的技术偏离表，并写出具体技术数据和指标。

卖方提供的设备具备本技术协议书中没有提到的其它功能和其它附件，或者投标方有更合理的建议，投标方应将其作为附件提供。

卖方提供的设备应技术先进、成熟、具有高可靠性的产品，并应以国家标准或国际标准进行设计、制造、校准和检验，指标参数以标准高的为准。

卖方在依据本技术协议书完成技术方案时，若遇见要求与相关规范矛盾的以规范要求为准，若遇见相关条款或条款与规范要求不一致时，按照最严格的规范或条款执行，也可与甲方沟通后确定，其他问题以满足现场安全稳定运行为准则执行。

1.3运行环境

提供所采物资服环境与条件，具体采购时按实际提供。

1.4配套条件

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高相对湿度（25℃） |  | % | 67 |  |
| 2 | 风速 | 年平均 | m/s | 2.6 |  |
|  |  | 最大风速 | m/s | 24 |  |
| 3 | 气温 | 年平均 | ℃ | 11 |  |
|  |  | 月平均最高温度 | ℃ | 26.1 |  |
|  |  | 月平均最低温度 | ℃ | -5.4 |  |
|  |  | 极端最高 | ℃ | 36.3 |  |
|  |  | 极端最低 | ℃ | -20.5 |  |
| 4 | 降雨量 | 年平均降雨量 | mm | 505 |  |
|  |  | 年最大降雨量 | mm | 649.9 |  |
| 5 | 冻土深度 |  | cm | 80 |  |
| 6 | 日照 | 年平均日照时间 | h | 2877 |  |
|  |  | 年日照百分率 | % | 67 |  |
| 7 | 地震烈度 |  | g | 0.15 | Ⅶ度 |
| 8 | 基本风压 |  | kN/m2 | 0.6 |  |
| 9 | 基本雪压 |  | kN/m2 | 0.45 |  |

1.5特殊功能要求

音叉式液位开关测量介质为原油，含水原油，含油污水，选用抗腐蚀，抗结疤，粘附型液位开关。

测量不受被测介质的物理和化学特性影响。

- 供货范围

2.1供货范围包括：

音叉式液位开关，应包括但不限于：配对法兰、螺栓、螺母、垫片等配套安装附件。

- 遵循的标准、规范

3.1文件出版时，所有标准、规范都以其最新有效版本和原始语言为准。

3.2其它未列出的与本产品有关的标准和规范。

3.3本文件指定的音叉式液位开关应遵循的标准和规范主要包括但不仅限于以下所列范围：

| 标准规范编号 | 标准规范名称 |
| --- | --- |

EN61326-1：2013	       电磁兼容

EN61326-2-3：2013	   电磁兼容

EN61010-1：2010        测量,控制和实验室用电气设备的安全要求

EN 50581: 2012	       关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令

EN IEC 60079-0: 2018   ATEX防爆

TÜV 96 ATEX 1142 Q 	   产品质量评估标准

TÜV Nord Cert./0044    产品质量保证

JJG971-2002	           国家计量检定规程

EN60529          	   外壳防护等级

EN 302372-2-2006 	   电磁兼容性和无线电频谱情况

GB3836.1-2010	       爆炸性环境设备通用要求

GB3836-4 -2010	       本质安全型

GB3836-4 -2010	       外壳隔爆型

- 技术要求

4.1设备能够测量原油、含水原油、含油污水，保证音叉开关不受液位波动、蒸汽、结疤等影响。

4.2设备应不受介质影响，不需要现场调整，安装不需要方向要求，具备高液位输出报警信号、低液位输出报警信号，检测实时液位功能。

4.3 仪表供电方式为两线制，电源适合交直流通用的宽供电电压范围。

4.4音叉式液位开关电子部件可以用户直接插接，为防止收到外部在振动或者潮湿损坏，要求电子部件电路部分不裸露，在安全防爆环境中，电路部分全部浇注密封

4.5 音叉式液位开关的设计使用寿命应保证10年以上。

4.6数据表

| 天线类型和材料 |  |
| --- | --- |
| 天线材质 | 哈氏合金C22(2.4602) |
| 密封 | 氟橡胶或全氟化橡胶 |
| 过程连接 | DN50PN16 316L 法兰连接 |
| 外壳相关材料 |  |
| 外壳 | 防爆铸铝 |
| 密封 | 硅 |
| 防爆等级 | ATEXII 1/2 G EX db IIC T6 |
| 接地端子 | 不锈钢316L |
| 防护等级 | 外壳防护等级不低于IP66 探头防护等级不低于IP67 |
| 测量特征及功率数据 |  |
| 电源 | 宽电压输入 |
| 适用电压范围 | (20-72)VDC (20-253)VAC |
| 工作温度范围 | -40-150℃ |
| 最大功耗 | 小于2W |
| 电缆参数 |  |
| 电缆入口/插头 | 1个 M20x1.5电缆入口(电缆直径5~9mm),一个盲堵M20x1.5 |
| 弹簧接线端子 | 用于导线横截面2.5mm² |
| 输出参数 |  |
| 输出信号 | DPDT |
| 开关电流 | 最小10μA.最大3A AC 1A DC |
| 触点材质 | AgCdo 镀金 |
| 开关操作延迟： | 小于1秒 |
| 特征参数 |  |

5  备品备件及专用工具

| 投产及试运备品备件及专用工具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 注：“说明”——写明适用工程、场所、使用情况、技术要求等。 |  |  |  |  |  |

- 交货条件

6.1铭牌/标牌

铭牌/标牌上应至少给出下列信息：

------ 仪表名称、型号、出厂编号

------ 生产商的名称

------ 仪表的参数（包括压力范围，温度范围，量程等参数）

6.2包装和运输

6.2.1供货商应按《机电产品包装通用技术条件》GB/T13384-1992对所提供设备进行包装，以确保设备在运输和储存期间尽可能地减少损伤、损坏和环境腐蚀（雨、雪、霜冻、盐碱、风沙等）。

6.2.2供货商应对运输质量完全负责。

6.2.3设备运抵安装现场后，由供需双方共同开箱验收。设备型号、技术参数符合设计要求；装箱单和实物核对无误；所需资料、文件、证书齐全视为合格。

6.2.4供货商应提供下列文字资料：

------安装、操作、维修手册和使用说明书

------产品合格证书

------防爆合格证

------原产地证明，报关单文件等。

6.3技术文件提交要求

供货时，供货商应向业主提供安装图纸以及必要的技术文件，要求纸质2套，电子版1套.

- 验收标准及流程

7.1工厂验收

7.1.1交货前两个月通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收。

7.1.2检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。

7.1.3预验收合格后，由买方签字准予发货。

7.2到货验收

7.2.1货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收

7.2.2由业主、现场监理、施工单位、供货商签字确认。

7.3中间验收

7.3.1产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装

7.3.2由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

7.4最终验收

7.4.1设备试运行72小时以上

7.4.2由业主及供货商签字确认。

- 售后服务

8.1供货商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和买方的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合买方办理通关商检。

8.2 供货商（制造厂）在中华人民共和国境内常设服务机构，应昼夜24小时提供足够的备品、备件和技术服务。

8.3当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货商应按业主要求排除故障，直到满足业主现场使用要求为止。

8.4在保修期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

8.5当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。